## Данные организации
организация
реквизиты
адрес
район
директор
директор ФИО
Строй.контроль
Приказ стр.контр.
ФИО стр.контр.
Представитель
ФИО предст.
Прораб
Приказ прораб
ФИО прораб
сцепленные организация
сцепленные организация

## Данные объект
Данные объекта
№ САП
Объект
р-н
Адрес
Дата разбивки
Дата старт
Дата финиш
год
Температура воздуха
Влажность
Атмосферное давление
Наименование электроустановки
Общий
ТП
ТП
ВЛ-10
ВЛ-0,4
КЛ
ВРЩ
Монтажная организация
Организация
Реквизиты
адрес
Должность
ФИО
Должность
Ф.И.О.
Приказ
Должность
Ф.И.О.
Приказ
Заказчик
Организация
Реквизиты
адрес
Должность
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Приказ
Должность
Ф.И.О.
Приказ
Проект
Организация
Реквизиты
адрес
Город
№
Название
Организация
Реквизиты
адрес
Должность
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Дата окончания

## Оборудование
№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки очередная | Просрочен

## Титул
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ
Свидетельство о регистрации лаборатории:
Тел. _____________
e-mail: _______________
Руководитель испытательной лаборатории
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ №1 от
проверки (испытаний) электроустановки
наименование электроустановки
по адресу:
Заказчик:
Цель испытаний: | Приемо-сдаточные
Листов всего:
Протокол испытаний распространяется только на электроустановки зданий и сооружений, подвергаемых испытаниям.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения Заказчика или Испытательной лаборатории.
Отчет прошивается, в конце каждого протокола рядом с подписями ставится печать Испытательной лаборатории.

## прот.№1
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №1
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):
удовлетворительно
2. Вид грунта: | суглинок
3. Характер грунта: |  |  | средней влажности
(влажный, средней влажности, сухой)
4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки: |  |  |  |  | до и выше 1000 В
(до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В)
5. Режим нейтрали: |  | глухозаземленная
6. Удельное сопротивление грунта, Ом × м:
Результаты испытаний:
№ п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства |  |  | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом |  |  | Кпопр. | Вывод о соответств. Нормативн. Документу
[5 empty] | Допус-тимое | Изме-ренное | Приведённое
1
2
8. Условия окружающей среды при проведении измерений:
8.1 Температура воздуха |  |  | °С
8.2 Влажность |  |  | %
8.3 Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
10. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
11. Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№2
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №2
проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
Результаты испытаний:
п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования |  |  | Сопротивление цепи заземления (Ом) |  |  |  | Вывод о соответствии нормативному документу
|  |  |  | Измеренное |  | Значение по НД
1 |  |  |  | 0,02 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
2 |  |  |  | 0,03 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
3 |  |  |  | 0,02 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
2. Условия окружающей среды при проведении измерений:
2.1 Температура воздуха |  |  | °С
2.2 Влажность |  |  | %
2.3 Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
4. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[5 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 0,01- 999 Ом
5. Заключение на соответствие требованиям НТД:
5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений.
Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет.
Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет.
Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам НТД.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№3
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №3
испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока
№ | Наименование объектов испытаний | Номин. напряжкВ. | Рабочее. напряж. кВ. | Сопрот. изоляции. МОм. | Испытат. напряж. кВ | Продолж. испыт. (мин.) | Результат испытания.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Оборудование испытание выдержало и может нормально эксплуатироваться.
Перепечатка без разрешения производственной лаборатории запрещена.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№4
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №4
испытания силового трансформатора
1. Паспортные данные трансформатора
Тип | Заводской № | Обозначение обмоток | Мощность кВА | Напряжение кВ | Ток А | Uк,% | Группа соединения | Охлаждение
|  | А, В, С |  |  |  |  | Y/Yн-0 | Естеств.
а, в, с, 0
2. Сопротивление (Ом) обмоток постоянному току при температуре + 20˚ С
Фаза | Наименование обмоток
| Первичная |  |  |  |  | Вторичная
Положение переключателя
| I | II | III | IV | V
АВ | [5 empty] | а-0
ВС | [5 empty] | в-0
АС | [5 empty] | с-0
Максимальное расхождение между фазами, %
3. Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и других обмоток измеренное
мегомметром MIC-2500 : высшего напряжения 3550 МОм, низшего 3920 МОм.
4. Увлажнённость обмоток проверена методом абсорбции при температуре + 10 С
5. Дополнительные испытания:
а) Измерение коэффициента трансформации.
Положение Переключателя | АВ – ав |  |  | ВС - вс |  |  | СА - са
| Напряжение |  | Коэфф. трансф. | Напряжение |  | Коэфф. трансф. | Напряжение |  | Коэфф. трансф.
| АВ | ав |  | ВС | вс |  | СА | са
I
II
III
IV
V
6. Замечания и приложения: __Переключатель положений установлен в положение III__
Раздел 6 РД 34.45-51.300-97
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
8. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Заключение: Трансформатор исправен и пригоден к эксплуатации
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№5
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №5
испытания разрядников и ОПН
Паспортные данные:
Тип | Номинальное линейное 1 элем., кВ | Конструктивное исполнение |  | Дополнительные данные
|  | Число элементов на фазу | Ном. напр. элем. на фазу, кВ
-
Результат испытаний
Место установки | Фаза | Порядковый номер элемента, считая сверху | Заводской № элемента | Сопротив-ление изоляции, МОм | Измерение токов проводимости |  | Пробивное напряжение, кВ
[5 empty] | Перем. напряж., кВ | Ток проводи- мости, мА
КСО-399 | А |  |  |  | 0,52 | 0,9 | Соответствует
| В |  |  |  | 0,54 | 0,9 | Соответствует
| С |  |  |  | 0,57 | 0,9 | Соответствует
Примененные приборы и оборудование:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  |  | °С
Влажность |  |  | %
Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
5. Нормативно-технический документ:
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№6
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №6
проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000В
Место установки, назначение | Автоматический выключатель | [5 empty] | Верхнее значение тока срабатывания с коэф. 1,1(А) | Время срабатывания (с) |  | Вывод о соответствии Н.Д.
| Тип, характеристика | I ном. (А) | Ток срабатывания мгновенного расцепителя (А)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Ноль, 0 |  | Факт. | по НД
[6 empty] | - |  | 0,2 | 0,2 | Соотв.НД.
[6 empty] | - |  | 0,09 | 0,2 | Соотв.НД.
[6 empty] | - |  | 0,07 | 0,2 | Соотв.НД.
[6 empty] | - |  | 0,08 | 0,2 | Соотв.НД.
[6 empty] | - |  | 0,09 | 0,2 | Соотв.НД.
[6 empty] | - |  | 0,06 | 0,2 | Соотв.НД.
[6 empty] | - |  | 0,07 | 0,2 | Соотв.НД.
[6 empty] | - |  | 0,07 | 0,2 | Соотв.НД.
[6 empty] | - |  | 0,06 | 0,2 | Соотв.НД.
Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  |  | °С
Влажность |  |  | %
Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Заключение на соответствие требованиям НТД:
Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.
Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№7
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №7
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):
удовлетворительно
2. Вид грунта: | суглинок
3. Характер грунта: |  |  | средней влажности
влажный, средней влажности, сухой
4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки: |  |  |  |  | до 1000 В
до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В
5. Режим нейтрали: |  | глухозаземленная
6. Удельное сопротивление грунта, Ом × м:
Результаты испытаний:
№ п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства |  |  | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом |  |  | Кпопр. | Вывод о соответств. Нормативн. Документу
[5 empty] | Допустимое | Измеренное | Приведённое
1 |  |  |  | 20-30 |  | 12,4 | 12,4 |  | Соответств. НД
2 |  |  |  | 20-30 |  | 12,7 | 12,7 |  | Соответств. НД
3 |  |  |  | 20-30 |  | 13,0 | 13,0 |  | Соответств. НД
4 |  |  |  | 20-30 |  | 12,9 | 12,9 |  | Соответств. НД
8. Условия окружающей среды при проведении измерений:
8.1 Температура воздуха |  |  | °С
8.2 Влажность |  |  | %
8.3 Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
10. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
11. Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№8
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №8
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей
Результаты испытаний:
№ п/п | Наименование линий, по проекту | Рабочее напряжение,В | Марка провода, кабеля | Количество жил, сечение провода кабеля,мм² | Сопротивление изоляции, МОм | [9 empty] | Вывод о соответствии нормативному документу
[5 empty] | L1-L2 (А-В) | L2-L3 (В-С) | L3-L1 (С-А) | L1-N (А-N) (PEN) | L2-N (В-N) (PEN) | L3-N (С-N) (PEN) | L1-PE (А-РЕ) | L2-PE (В-РЕ) | L3-PE (С-РЕ) | N-PE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  |  |  |  | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | - | - | - | - | Соотв НД
2 |  |  |  |  | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | - | - | - | - | Соотв НД
3 |  |  |  |  | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | - | - | - | - | Соотв НД
Выполнена фазировка жил провода.
2. Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  |  | °С
Влажность |  |  | %
Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Примечание: Перепечатка без разрешения запрещена.
6. Заключение на соответствие требованиям НТД: Сопротивление изоляции соответствует НТД. Годно к эксплуатации.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№9
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №9
проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
Наименование оборудования или цепи | Автомат (предохранитель) | [5 empty] | Iк.з. (А) | Время срабатывания (с) | Вывод о Соответст- вии Н.Д.
| Тип аппарата защиты | Характеристика | I ном (А) | По Н.Д. Iк.з. должен составлять не менее.
|  |  |  | Эл. магн расц. (А) | Тепл расц. (А) | Пл. вставка (А)
ф.А |  | - |  | - |  | - |  | 4,7 | Соотв.НД.
ф.В |  |  |  | - |  | - |  | 4,8 | Соотв.НД.
ф.С |  |  |  | - |  | - |  | 4,9 | Соотв.НД.
Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  |  | °С
Влажность |  |  | %
Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Заключение на соответствие требованиям НТД:
Токи короткого замыкания на землю соответствуют НТД и обеспечивают надёжное срабатывания защиты.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№10
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №10
проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
Результаты испытаний:
№ п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования |  |  | Сопротивление цепи заземления (Ом) |  |  |  | Вывод о соответствии нормативному документу
|  |  |  | Измеренное |  | Значение по НД
1 | [5 empty] | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
2 | [7 empty] | Соответств. НД
3 | [7 empty] | Соответств. НД
4 | [7 empty] | Соответств. НД
5 | [7 empty] | Соответств. НД
2. Условия окружающей среды при проведении измерений:
2.1 Температура воздуха |  |  | °С
2.2 Влажность |  |  | %
2.3 Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
4. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[5 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 0,01- 999 Ом
5. Заключение на соответствие требованиям НТД:
5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений.
Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет.
Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет.
5.4 Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам НТД.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№11
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №11
проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000В
Место установки, назначение | Автоматический выключатель | [5 empty] | Верхнее значение тока срабатывания с коэф. 1,1(А) | Время срабатывания (с) |  | Вывод о соответствии Н.Д.
| Тип, характеристика | I ном. (А) | Ток срабатывания мгновенного расцепителя (А)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Ноль, 0 |  | Факт. | по НД
[6 empty] | - |  | 0,07 | 0,2 | соответствует
Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  |  | °С
Влажность |  |  | %
Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.
Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Прот.№12
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №7
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей
Результаты испытаний:
№ п/п | Наименование объекта |  | Категория контроля | Cхема испытания | Результаты испытания | [8 empty] | Результат испытания
[5 empty] | Мегаомметром |  | Кенотроном
[5 empty] | Сопр. изоляции (МОм) |  | Испыт. напр. (кВ) | Продолжительность испыт. (мин.) | Ток утечки (мкА) |  |  | Коэффициент асимметрии Imax/Imin
[5 empty] | до испыт. | после испыт. |  |  | Imax | Imin | Доп. | Изм. | Доп.
1
1 |  |  | После монтажа | А-В+С+Зазем. | [9 empty] | Выдержал
|  |  |  | В-А+С+Зазем. | [9 empty] | Выдержал
|  |  |  | С-А+В+Зазем. | [9 empty] | Выдержал
2 |  |  | После монтажа | А-В+С+Зазем. | [9 empty] | Выдержал
|  |  |  | В-А+С+Зазем. | [9 empty] | Выдержал
|  |  |  | С-А+В+Зазем. | [9 empty] | Выдержал
Выполнена фазировка жил провода.
2. Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  |  | °С
Влажность |  |  | %
Атмосферное давление |  |  | мм рт. ст.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Прот.№13
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №13
№ | Программа |  |  | Нормируемая величина | Результат
1 | Проверить чистоту изоляторов, отсутствие трещин и сколов |  |  | - | Исправны | Исправны
2 | Проверить затяжку резьбовых и крепёжных деталей |  |  | - | Затянуты | Затянуты
3 | Проверить перекрытие торцов главных ножей при включении разъединителя |  |  | 13-16мм | Соответствует норме | Соответствует норме
4 | Проверить несовпадение подвижных и неподвижных контактов главных ножей в горизонтальной плоскости |  |  | Не более 3мм | Соответствует норме | Соответствует норме
5 | Проверить неодновременность включения отдельных полюсов |  |  | Не более 3мм | Соответствует норме | Соответствует норме
6 | Проверить контактное нажатие разъёмных контактов главных ножей заземления |  |  | Вытягивающее Усилие 6-8кГ/с | В пределах нормы | В пределах нормы
7 | Проверить кратчайшие изоляционные расстояния между разомкнутыми контактами главных ножей, между разомкнутыми контактами заземляющих ножей |  |  | Не менее 130 мм | Соответствует норме | Соответствует норме
8 | Проверить фиксацию конечных наложений рукоятки привода фиксаторами. Проверить работу блок-замка |  |  | Надёжная фиксация | Исправны | Исправны
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели:
|  | (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Заключение
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Наименование электроустановки:
По адресу:
____________________________________________________________
Соответствует: | Проект, РД 34.45-51.300-97, ПУЭ
________________________________________________
Проверку провели:
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
Проверил:
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Протокол _ВНА
Заказчик:
Объект:
Адрес:
Дата проведения испытания:
Протокол №
Испытания выключателя нагрузки (ВНА)
1.Технические данные
Тип ВНА | Заводской № | Год вып. | Ином, кВ | Uном, кВ | Тип привода
данные берем из паспорта
Результаты измерений
№ | Наименование проверки | Ед. изм. | Норма (ПУЭ/ГОСТ) | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | Сопротивление изоляции (2500В) | МОм | не менее 1000 | 1500* | 1500* | 1500* |  |  |  | * Примечания к значениям:
2 | Исп. Повышенным напряжением | кВ | 32 (для 6кВ)/ 42 (10кВ) | Выдерж. | Выдерж. | Выдерж. |  |  |  | 1. Сопротивление контактов: Для новых ВНА-630 норма обычно составляет 120–220 мкОм. Значение выше 300 мкОм требует чистки контактов и регулировки нажатия.
3 | Сопротивление контактов (Rпер) | мкОМ | не более 200* | 125* | 132* | 128* |  |  |  | 2. Напряжение: Если установка работает на 6 кВ, испытательное напряжение — 32 кВ. Если на 10 кВ — 42 кВ.
4 | Проверка дугогасительных камер | - | без дефектов | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  | 3. Изоляция: Значение "1500" является типовым (обычно мегаомметр просто уходит «в бесконечность»).
ГОСТ Р 55154-2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Оборудование испытание выдержало и может нормально эксплуатироваться.
Перепечатка без разрешения производственной лаборатории запрещена.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  |  | 1[мОм]¸ 100[кОм]
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  |  | 0-70кВ
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  |  | 0,01- 999 Ом
Проверку провели:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)