## Данные организации
организация | ООО"Энергосистемы" | ООО «Гефест» | ООО "Энком" | ПАО "Россети Московский регион"
реквизиты | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001 | ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001 | ОГРН 1077762950055 ИНН 7743668640 КПП 770801001 | ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
адрес | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 | 107140, г.Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, помещ. 1/6 | 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
район |  |  |  | Солнечногорский р-н | Химкинский р-н
|  |  |  | СРЭС филиала | ХРЭС филиала
директор | И.о.генерального директора | Генеральный директор | Генеральный директор | Начальник СРЭС СЭС филиала | Начальник ХРЭС СЭС филиала
директор ФИО | Чернявская Н.Ю. | Звездов Р.Е. | Дандре Г.А. | Чуев А.Н. | Игнатьев К.А.
Строй.контроль | Инженер по строительному контролю | Специалист по строительному контролю | Специалист по строительному контролю | Гл. специалист ССК УКС | Гл. специалист ССК УКС
Приказ стр.контр. | Приказ № 18-ОТ/24 от 03 июня 2024 (НОСТРОЙ С-50-188017) | Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 (НРС № С-61-104369) | НРС № С-77-286715 | Приказ №263 от 31 января 2024г (НОСТРОЙ С-50-138711) | Приказ №263 от 31 января 2024г (НОСТРОЙ С-50-15922)
ФИО стр.контр. | Капитонов Д.А. | Саженова Л.В. | Филлипов А.Ю. | Жижкевич М.А. | Хлебнов Д.Ф.
Представитель |  |  |  | Мастер СРЭС СЭС филиала | Технический надзор | 60
ФИО предст. |  |  |  | Набоков С.А. |  | 36
|  |  |  | Мастер СРЭС СЭС филиала | Гл.инженер
|  |  |  | Набоков С.А. | Петрунин А.Ю.
Прораб | Прораб | Мастер электромонтажного участка | Главный инженер
Приказ прораб | Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г | Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 | Приказ № ОТ-25 от 12.01.2024
ФИО прораб | Волков М.Ю. | Красилов К.А. | Горбан Г.К.
сцепленные организация | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 |  | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Жижкевич М.А. .Приказ №263 от 31 января 2024г (НОСТРОЙ С-50-138711) | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Хлебнов Д.Ф. .Приказ №263 от 31 января 2024г (НОСТРОЙ С-50-15922)
сцепленные организация | ООО"Энергосистемы",ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | ООО «Гефест»,ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 |  | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Жижкевич М.А. | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Хлебнов Д.Ф.
| Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы"-Капитонов Д.А..Приказ № 18-ОТ/24 от 03 июня 2024 (НОСТРОЙ С-50-188017) | Специалист по строительному контролю ООО «Гефест»-Саженова Л.В..Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 (НРС № С-61-104369) |  | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"
| Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" | Специалист по строительному контролю ООО «Гефест» |  | Начальник СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Чуев А.Н. | Начальник ХРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Игнатьев К.А.
| Прораб ООО"Энергосистемы"-Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»-Красилов К.А..Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 |  | Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Набоков С.А. | Гл.инженер ПАО "Россети Московский регион" Петрунин А.Ю.
| Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю. | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»-Красилов К.А. |  | ПАО "Россети Московский регион"
| Прораб ООО"Энергосистемы" | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»

## Данные объект
Данные объекта
№ САП | SAP - 354783
Объект | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
р-н | Солнечногорский р-н
Адрес | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата разбивки | Дата разбивки гео
Дата старт | Дата старт
Дата финиш | 05.05.2026
год | 2026
Температура воздуха | 25
Влажность | 40
Атмосферное давление | 743
Наименование электроустановки
Общий | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
ТП
ТП
ВЛ-10
ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
КЛ
ВРЩ
Монтажная организация
Организация | ООО"Энергосистемы" | ООО"Энергосистемы" ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Реквизиты | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
адрес | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Должность | Генеральный директор
ФИО | Звездов Р.Е. | Генеральный директор ООО"Энергосистемы" Звездов Р.Е.
Должность | Специалист по строительному контролю | Специалист по строительному контролю ООО"Энергосистемы"
Ф.И.О. | Саженова Л.В. | Специалист по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Саженова Л.В.
Приказ | Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 (НРС № С-61-104369) | Специалист по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Саженова Л.В..Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 (НРС № С-61-104369)
Должность | Мастер электромонтажного участка | Мастер электромонтажного участка ООО"Энергосистемы"
Ф.И.О. | Красилов К.А. | Мастер электромонтажного участка ООО"Энергосистемы" Красилов К.А.
Приказ |  | Мастер электромонтажного участка ООО"Энергосистемы" Красилов К.А..
Заказчик
Организация | ПАО "Россети Московский регион"
Реквизиты | ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
адрес | 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
Должность |  | ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. |  | ПАО "Россети Московский регион"
Должность |  | ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. |  | ПАО "Россети Московский регион"
Должность |  | ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. |  | ПАО "Россети Московский регион"
Должность |  | ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. |  | ПАО "Россети Московский регион"
Приказ |  | ПАО "Россети Московский регион" .
Должность |  | ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. |  | ПАО "Россети Московский регион"
Приказ |  | ПАО "Россети Московский регион" .
Проект
Организация | ООО"Энергосистемы"
Реквизиты | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
адрес | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Город | г. Солнечногорск
№ | 2344-297671-74-5/23
Название | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4 кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Испытательная электролаборатория
Организация | ООО «Энергосистемы» | Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г
Реквизиты | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
адрес | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Должность | Руководитель ЭИЛ | Руководитель ЭИЛ ООО «Энергосистемы» Щербаков А.А.
Ф.И.О. | Щербаков А.А.
Свидетельсто о регистрации | №5.3-6420 от 15 мая 2024г
Должность | Зам. руководителя ЭИЛ
Ф.И.О. | Фечин А.А.
Должность | Инженер ЭИЛ
Ф.И.О. | Косырин А.Н.
Дата окончания | Действительно до 16 мая 2027г

## Оборудование (hidden)
№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
|  |  | Диапазон измерения | Класс точности |  |  | Просрочен
1 | Барометр БАММ-1 | 914 | 80-60кПа | 0.2 | 2025-04-11 | С-ТТ/11-04-2024/331324723 | Действителен
2 | Микроомметр ИКС-30А | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2021/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2025-04-10 | С-ТТ/10-04-2024/330879758
4 | Устройство комплектное испытательные Сатурн-М | 21091434 | 25-2000А | 1.5 | 2025-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330417339
5 | Мегаомметр Е6-32 | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
6 | Гигрометр ВИТ-1 | 575164 | 0-25 0С | 0.2 | 2026-05-25 | С-ТТ/25-03-2024/326430573
7 | Измеритель сопротивления ИФН-300 | 5723.21 | 10-450В | 0.025 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/33049333
8 | Измерители параметров УЗО ПЗО-510 | 0367.21 | 10-500мА | 0.025 | 2026-04-10 | С-ТТ/10-04-2024/330891723
9 | Токовые клещи Р-266F | 2305044479 | 2-1000В | 2.5 | - | 0100-002477-2024-2305044479
10 | Барометр БАММ-1 | 914 | 80-60кПа | 0.2 | 2026-05-29 | С-ТТ/29-05-2025/436149634
11 | Клещи токоизмерительные многофункциональные | 1 | 2-1000В | 2.5 | - | 0100-003808-2025-1
12 | Устройство комплектное испытательные Сатурн-М | 21091434 | 25-2000А | 1.5 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436806316
13 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
14 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954

## Титул (hidden)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ
ООО «Энергосистемы»
Свидетельство о регистрации лаборатории:
№5.3-6420 от 15 мая 2024г
Действительно до 16 мая 2027г
ООО"Энергосистемы" ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Тел. _____________
e-mail: _______________
Руководитель испытательной лаборатории
ООО «Энергосистемы»
Щербаков А.А.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ №1 от |  |  |  | 05.05.2026
проверки (испытаний) электроустановки
ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
наименование электроустановки
по адресу: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Цель испытаний: |  | Приемо-сдаточные
Листов всего:
Протокол испытаний распространяется только на электроустановки зданий и сооружений, подвергаемых испытаниям.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения Заказчика или Испытательной лаборатории.
Отчет прошивается, в конце каждого протокола рядом с подписями ставится печать Испытательной лаборатории.
2026

## прот.№1 (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект:
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №1
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):
удовлетворительно
2. Вид грунта: | суглинок
3. Характер грунта: |  |  | средней влажности
(влажный, средней влажности, сухой)
4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки: |  |  |  |  | до и выше 1000 В
(до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В)
5. Режим нейтрали: |  | глухозаземленная
6. Удельное сопротивление грунта, Ом × м: |  |  |  | 100
Результаты испытаний:
№ п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства |  |  | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом |  |  | Кпопр. | Вывод о соответств. Нормативн. Документу
[5 empty] | Допус-тимое | Изме-ренное | Приведённое
1 | Контур заземления КТП №3865 |  |  | 20-30 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | Соответств. НД
2 | Трансформатор ТМГ-400/6 У1; 6/0,4 |  |  | 20-30 | 4,0 | 2.1 | 2.3 | 1,0 | Соответств. НД
8. Условия окружающей среды при проведении измерений:
8.1 Температура воздуха |  | 25 | °С
8.2 Влажность |  | 40 | %
8.3 Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
9. Нормативно-технический документ: Таблица 35, 36 ПТЭЭП, п.1.8.39. ПУЭ.
10. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
11. Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№2 (hidden)
ООО «Энергосистемы» |  |  |  |  | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г |  |  |  |  | Объект:
[5 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №2
проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
Результаты испытаний:
п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования |  |  | Сопротивление цепи заземления (Ом) |  |  |  | Вывод о соответствии нормативному документу
|  |  |  | Измеренное |  | Значение по НД
1 | Контур заземления КТП №3865 |  |  | 0,02 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
2 | Трансформатор ТМГ-400/6 У1; 6/0,4 |  |  | 0,03 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
3 | Камера сборная КСО-399 |  |  | 0,02 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
2. Условия окружающей среды при проведении измерений:
2.1 Температура воздуха |  | 25 | °С
2.2 Влажность |  | 40 | %
2.3 Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
3. Нормативно-технический документ: Приложение № 3, пп 26.1,28.5 ПТЭЭП, п.1.8.39. ПУЭ.
4. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[5 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
5. Заключение на соответствие требованиям НТД:
5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений.
Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет.
Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет.
Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам НТД.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ |  |  |  |  | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ |  |  |  |  | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ |  |  |  |  | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№3 (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект:
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №3
испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока
№ | Наименование объектов испытаний | Номин. напряжкВ. | Рабочее. напряж. кВ. | Сопрот. изоляции. МОм. | Испытат. напряж. кВ | Продолж. испыт. (мин.) | Результат испытания.
Опора №1. Разъединитель РЛНД-1-10/400У1
1 | ф. А | 10 | 6 | 20 000 | 32 | 1 | выдержали
2 | ф. В | 10 | 6 | 20 000 | 32 | 1 | выдержали
3 | ф. С | 10 | 6 | 20 000 | 32 | 1 | выдержали
КТП-3865 (штырьевые изоляторы и КЛ-10кВ СИП-3)
4 | ф. А | 10 | 10 | 15 000 | 32 | 1 | выдержали
5 | ф. В | 10 | 10 | 15 000 | 32 | 1 | выдержали
6 | ф. С | 10 | 10 | 15 000 | 32 | 1 | выдержали
КТП-3865 (Включатель нагрузки ВНА-10/630)
7 | ф. А | 10 | 10 | 25 000 | 32 | 1 | выдержали
8 | ф. В | 10 | 10 | 25 000 | 32 | 1 | выдержали
9 | ф. С | 10 | 10 | 25 000 | 32 | 1 | выдержали
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: т.18 ПЭЭП; т.1.8.37; т.1.8.35 ПУЭ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Оборудование испытание выдержало и может нормально эксплуатироваться.
Перепечатка без разрешения производственной лаборатории запрещена.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№4 (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект:
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
2025-05-26
Протокол №4
испытания силового трансформатора
1. Паспортные данные трансформатора
Тип | Заводской № | Обозначение обмоток | Мощность кВА | Напряжение кВ | Ток А | Uк,% | Группа соединения | Охлаждение
ТМГ-1000/6-0,4 | №2402ИГ055 | А, В, С | 1000 | 6 | 96.2 | 5.41 | Y/Yн-0 | Естеств.
|  | а, в, с, 0 |  | 0.4 | 1443.4
2. Сопротивление (Ом) обмоток постоянному току при температуре + 20˚ С
Фаза | Наименование обмоток
| Первичная |  |  |  |  | Вторичная
Положение переключателя
| I | II | III | IV | V
АВ | 0.3754 | 0.3727 | 0.3533 | 0.3449 | 0.3325 | а-0 | 0.001444
ВС | 0.3754 | 0.3669 | 0.3558 | 0.344 | 0.3318 | в-0 | 0.001439
АС | 0.3768 | 0.3677 | 0.3547 | 0.3445 | 0.331 | с-0 | 0.0014641
Максимальное расхождение между фазами, % | 0.37 | 1.57 | 0.7 | 0.26 | 0.45 |  | 0.0007332
3. Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и других обмоток измеренное
мегомметром MIC-2500 : высшего напряжения 3550 МОм, низшего 3920 МОм.
4. Увлажнённость обмоток проверена методом абсорбции при температуре + 10 С
Кабс = R60/R15 Кабс = 3550/1974 = 1,8
5. Дополнительные испытания:
а) Измерение коэффициента трансформации.
Положение Переключателя | АВ – ав |  |  | ВС - вс |  |  | СА - са
| Напряжение |  | Коэфф. трансф. | Напряжение |  | Коэфф. трансф. | Напряжение |  | Коэфф. трансф.
| АВ | ав |  | ВС | вс |  | СА | са
I | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II | - | - | - | - | - | - | - | - | -
III | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IV | - | - | - | - | - | - | - | - | -
V | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. Замечания и приложения: __Переключатель положений установлен в положение III__
7. Нормативно-технический документ: Приложение 3 Раздел 2 ПТЭЭП; глава 1.8.16. ПУЭ;
Раздел 6 РД 34.45-51.300-97
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
8. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
Заключение: Трансформатор исправен и пригоден к эксплуатации
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№5 (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект:
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №5
испытания разрядников и ОПН
Паспортные данные:
Тип | Номинальное линейное 1 элем., кВ | Конструктивное исполнение |  | Дополнительные данные
|  | Число элементов на фазу | Ном. напр. элем. на фазу, кВ
ОПН-П-6/7, 6/10/550 УХЛ1 | 6 | 1 | 6 | -
Результат испытаний
Место установки | Фаза | Порядковый номер элемента, считая сверху | Заводской № элемента | Сопротив-ление изоляции, МОм | Измерение токов проводимости |  | Пробивное напряжение, кВ
[5 empty] | Перем. напряж., кВ | Ток проводи- мости, мА
КСО-399 | А | А 436907 | 15 700 | 7,6 | 0,52 | 0,9 | Соответствует
| В | А 436908 | 15 700 | 7,6 | 0,54 | 0,9 | Соответствует
| С | А 436906 | 16 700 | 7,6 | 0,57 | 0,9 | Соответствует
Примененные приборы и оборудование:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  | 25 | °С
Влажность |  | 40 | %
Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
5. Нормативно-технический документ:
ПТЭЭП (Прилож. 3 Раздел 17); ПУЭ (глава 1.8.31.); РД 34.45-51.300-97 (Раздел 21)
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№6 (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект:
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №6
проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000В
Место установки, назначение | Автоматический выключатель | [5 empty] | Верхнее значение тока срабатывания с коэф. 1,1(А) | Время срабатывания (с) |  | Вывод о соответствии Н.Д.
| Тип, характеристика | I ном. (А) | Ток срабатывания мгновенного расцепителя (А)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Ноль, 0 |  | Факт. | по НД
ВРЩ-0,4кВ | ВА57-35 Iотс= 10Iном | 250 | 2500 | 2505 | 2491 | - | 2750 | 0,2 | 0,2 | Соотв.НД.
КТП №3865 ф.1 | ВА57-35 Iотс= 10Iном | 63 | 630 | 635 | 620 | - | 693 | 0,09 | 0,2 | Соотв.НД.
ВРЩ-0,4кВ | ВА57-35 Iотс= 10Iном | 40 | 400 | 405 | 385 | - | 440 | 0,07 | 0,2 | Соотв.НД.
РУ 0,4кВ ЩО-70М | ВА04-35 Iотс= 10Iном | 250 | 2500 | 2505 | 2490 | - | 2750 | 0,08 | 0,2 | Соотв.НД.
РУ 0,4кВ ЩО-70М | ВА04-35 Iотс= 10Iном | 200 | 2000 | 2005 | 1990 | - | 2200 | 0,09 | 0,2 | Соотв.НД.
РУ 0,4кВ ЩО-70М | ВА04-35 Iотс= 10Iном | 200 | 2000 | 2005 | 1985 | - | 2200 | 0,06 | 0,2 | Соотв.НД.
РУ 0,4кВ ЩО-70М | ВА04-35 Iотс= 10Iном | 160 | 1600 | 1605 | 1590 | - | 1760 | 0,07 | 0,2 | Соотв.НД.
РУ 0,4кВ ЩО-70М | ВА04-35 Iотс= 10Iном | 160 | 1600 | 1605 | 1585 | - | 1760 | 0,07 | 0,2 | Соотв.НД.
РУ 0,4кВ ЩО-70М | ВА04-31 Iотс= 10Iном | 16 | 160 | 165 | 150 | - | 176 | 0,06 | 0,2 | Соотв.НД.
Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  | 25 | °С
Влажность |  | 40 | %
Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
Заключение на соответствие требованиям НТД:
Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.
Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПУЭ 1.8.37.; ПТЭЭП прилож. 3 раздел 28. п28.1, п.28.3, п.28.6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№7
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект: | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №1
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств):
удовлетворительно
2. Вид грунта: | суглинок
3. Характер грунта: |  |  | средней влажности
влажный, средней влажности, сухой
4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки: |  |  |  |  | до 1000 В
до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В
5. Режим нейтрали: |  | глухозаземленная
6. Удельное сопротивление грунта, Ом × м: |  |  |  | 80
Результаты испытаний:
№ п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства |  |  | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом |  |  | Кпопр. | Вывод о соответств. Нормативн. Документу
[5 empty] | Допустимое | Измеренное | Приведённое
1 | Опора № 21 |  |  | 20-30 | 30 | 12,4 | 12,4 | 1 | Соответств. НД
2 | Опора № 3 |  |  | 20-30 | 30 | 12,7 | 12,7 | 1 | Соответств. НД
3 | Опора № 4 |  |  | 20-30 | 30 | 13,0 | 13,0 | 1 | Соответств. НД
4 | Опора № 5 |  |  | 20-30 | 30 | 12,9 | 12,9 | 1 | Соответств. НД
8. Условия окружающей среды при проведении измерений:
8.1 Температура воздуха |  | 25 | °С
8.2 Влажность |  | 40 | %
8.3 Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
9. Нормативно-технический документ: Таблица 35, 36 ПТЭЭП, п.1.8.39. ПУЭ.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
10. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
11. Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№8
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект: | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №8
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей
Результаты испытаний:
№ п/п | Наименование линий, по проекту | Рабочее напряжение,В | Марка провода, кабеля | Количество жил, сечение провода кабеля,мм² | Сопротивление изоляции, МОм | [9 empty] | Вывод о соответствии нормативному документу
[5 empty] | L1-L2 (А-В) | L2-L3 (В-С) | L3-L1 (С-А) | L1-N (А-N) (PEN) | L2-N (В-N) (PEN) | L3-N (С-N) (PEN) | L1-PE (А-РЕ) | L2-PE (В-РЕ) | L3-PE (С-РЕ) | N-PE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579 | 0.4 | СИП2 | 3х70+1х95 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | - | - | - | - | Соотв НД
2 | КЛ-0,4кВ от КТП №3865 ф.1 | 0.4 | АСБл-10 | 3х120 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | - | - | - | - | Соотв НД
3 | ВЛ-10кВ от сущ. Опоры №1 ф. 829445 до КТП №2999 | 10 | 3СИП3 | 1х70 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | >103 | - | - | - | - | Соотв НД
Выполнена фазировка жил провода.
2. Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  | 25 | °С
Влажность |  | 40 | %
Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.37,2.1.13-2.1.17., ГОСТ Р50571-16-99.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
Примечание: Перепечатка без разрешения запрещена.
6. Заключение на соответствие требованиям НТД: Сопротивление изоляции соответствует НТД. Годно к эксплуатации.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№9 (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект:
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №9
проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
Наименование оборудования или цепи | Автомат (предохранитель) | [5 empty] | Iк.з. (А) | Время срабатывания (с) | Вывод о Соответст- вии Н.Д.
| Тип аппарата защиты | Характеристика | I ном (А) | По Н.Д. Iк.з. должен составлять не менее.
|  |  |  | Эл. магн расц. (А) | Тепл расц. (А) | Пл. вставка (А)
ф.А | ВА04-35 | - | 200 | - | 600 | - | 616 | 4,7 | Соотв.НД.
ф.В |  |  | 200 | - | 600 | - | 612 | 4,8 | Соотв.НД.
ф.С |  |  | 200 | - | 600 | - | 615 | 4,9 | Соотв.НД.
Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  | 25 | °С
Влажность |  | 40 | %
Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.39(п.4); ПТЭЭП (приложение 3,п.28.4), ГОСТ Р50571-16-99.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
Заключение на соответствие требованиям НТД:
Токи короткого замыкания на землю соответствуют НТД и обеспечивают надёжное срабатывания защиты.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№10
ООО «Энергосистемы» |  |  |  |  | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г |  |  |  |  | Объект: | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
[5 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №10
проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
Результаты испытаний:
№ п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования |  |  | Сопротивление цепи заземления (Ом) |  |  |  | Вывод о соответствии нормативному документу
|  |  |  | Измеренное |  | Значение по НД
1 | Опора № 21 |  |  | 0.03 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
2 | Опора № 7 |  |  | 0.02 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
3 | Опора № 8 |  |  | 0.03 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
4 | Опора № 9 |  |  | 0.01 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
5 | Опора № 10 |  |  | 0.03 |  | ≤ 0,05 |  | Соответств. НД
2. Условия окружающей среды при проведении измерений:
2.1 Температура воздуха |  | 25 | °С
2.2 Влажность |  | 40 | %
2.3 Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
3. Нормативно-технический документ: Приложение № 3, пп 26.1,28.5 ПТЭЭП, п.1.8.39. ПУЭ.
4. Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[5 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
5. Заключение на соответствие требованиям НТД:
5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений.
Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет.
Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет.
5.4 Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов электрооборудования соответствует нормам НТД.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ |  |  |  |  | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ |  |  |  |  | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ |  |  |  |  | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## прот.№11 (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект: | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №11
проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000В
Место установки, назначение | Автоматический выключатель | [5 empty] | Верхнее значение тока срабатывания с коэф. 1,1(А) | Время срабатывания (с) |  | Вывод о соответствии Н.Д.
| Тип, характеристика | I ном. (А) | Ток срабатывания мгновенного расцепителя (А)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Ноль, 0 |  | Факт. | по НД
ШУ-1 на опоре № 7 | ВА101 3Р-016А-С | 16 | 160 | 170 | 155 | - | 176 | 0,07 | 0,2 | соответствует
Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  | 25 | °С
Влажность |  | 40 | %
Атмосферное давление |  | 743 | мм рт. ст.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
Заключение на соответствие требованиям НТД: Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации.
Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПУЭ 1.8.37.; ПТЭЭП прилож. 3 раздел 28. п28.1, п.28.3, п.28.6.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Прот.№12 (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [6 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [6 empty] | Объект: | 0
[7 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №7
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей
Результаты испытаний:
№ п/п | Наименование объекта |  | Категория контроля | Cхема испытания | Результаты испытания | [8 empty] | Результат испытания
[5 empty] | Мегаомметром |  | Кенотроном
[5 empty] | Сопр. изоляции (МОм) |  | Испыт. напр. (кВ) | Продолжительность испыт. (мин.) | Ток утечки (мкА) |  |  | Коэффициент асимметрии Imax/Imin
[5 empty] | до испыт. | после испыт. |  |  | Imax | Imin | Доп. | Изм. | Доп.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Кабель проложенный вновь от КТП №3864 до КТП №3865 Марка АСБл-10 3х120 Раб. Напр. 10кВ сечение 3х120 Длина 690 м |  | После монтажа | А-В+С+Зазем. | 910 | 910 | 60 | 10 | 70 | 50 | 500 | 1.4 | 8 | Выдержал
|  |  |  | В-А+С+Зазем. | 850 | 850 | 60 | 10 | 80 | 30 | 500 | 1.25 | 8 | Выдержал
|  |  |  | С-А+В+Зазем. | 950 | 950 | 60 | 10 | 70 | 40 | 500 | 1.75 | 8 | Выдержал
2 | Кабель проложенный вновь от КТП №3865 до ВРЩ Марка АВБбШв 4х95 Раб. Напр. 10кВ сечение 4х95 Длина 305 м |  | После монтажа | А-В+С+Зазем. | 850 | 850 | 60 | 10 | 80 | 30 | 500 | 1.25 | 8 | Выдержал
|  |  |  | В-А+С+Зазем. | 950 | 950 | 60 | 10 | 70 | 40 | 500 | 1.75 | 8 | Выдержал
|  |  |  | С-А+В+Зазем. | 910 | 910 | 60 | 10 | 70 | 50 | 500 | 1.4 | 8 | Выдержал
Выполнена фазировка жил провода.
2. Условия окружающей среды при проведении измерений:
Температура воздуха |  | 25 | bar: 3
Влажность |  | 40 | bar: 3
Атмосферное давление |  | 743 | 3: мм рт. ст.
Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.37,2.1.13-2.1.17., ГОСТ Р50571-16-99.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  | 5: Заводской номер; 6: Метрологические характеристики; 8: Дата поверки очередная; 9: № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  | 5: 13909.21; 6: 1[Ом]- 99,9[ГОм]; 7: 2,5; 8: 2026-04-08; 9: С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  | 5: 134; 6: 1[мОм]¸ 100[кОм]; 7: 0.1; 8: 2026-11-10; 9: С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  | 5: 15036; 6: 0-70кВ; 7: 2; 8: 2026-06-02; 9: С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  | 5: 3141; 6: 0,01- 999 Ом; 7: 3; 8: 2026-04-08; 9: С-ТТ/08-04-2024/330370954
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | 8: Фечин А.А.
|  | (должность) | 6: (подпись); 8: (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | 8: Косырин А.Н.
|  | (должность) | 6: (подпись); 8: (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | 8: Щербаков А.А.
|  | (должность) | 6: (подпись); 8: (Ф.И.О.)

## Прот.№13 (hidden)
ООО «Энергосистемы» |  |  | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г |  |  | Объект: | 0
|  |  | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №13
на ревизию и наладку разъединителей РЛК-IV-10/400-УХЛ1 с приводом ПР-7 перед включением в сеть, заводской номер 47015217281
№ | Программа |  |  | Нормируемая величина | Результат
1 | Проверить чистоту изоляторов, отсутствие трещин и сколов |  |  | - | Исправны | Исправны
2 | Проверить затяжку резьбовых и крепёжных деталей |  |  | - | Затянуты | Затянуты
3 | Проверить перекрытие торцов главных ножей при включении разъединителя |  |  | 13-16мм | Соответствует норме | Соответствует норме
4 | Проверить несовпадение подвижных и неподвижных контактов главных ножей в горизонтальной плоскости |  |  | Не более 3мм | Соответствует норме | Соответствует норме
5 | Проверить неодновременность включения отдельных полюсов |  |  | Не более 3мм | Соответствует норме | Соответствует норме
6 | Проверить контактное нажатие разъёмных контактов главных ножей заземления |  |  | Вытягивающее Усилие 6-8кГ/с | В пределах нормы | В пределах нормы
7 | Проверить кратчайшие изоляционные расстояния между разомкнутыми контактами главных ножей, между разомкнутыми контактами заземляющих ножей |  |  | Не менее 130 мм | Соответствует норме | Соответствует норме
8 | Проверить фиксацию конечных наложений рукоятки привода фиксаторами. Проверить работу блок-замка |  |  | Надёжная фиксация | Исправны | Исправны
Заключение: по данным ревизии и наладки РЛК-IV-10/400-УХЛ1 с приводом ПР-7 - исправны и cоответствуют заводским данным.
Объёмы ПНР утверждены заказчиком.
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ |  |  | Фечин А.А.
|  | (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ |  |  | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ |  |  | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Заключение (hidden)
ООО «Энергосистемы» |  | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г |  | Объект: | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
|  | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Наименование электроустановки:
ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
0
ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №579
По адресу:
МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
____________________________________________________________
Соответствует: | Проект, РД 34.45-51.300-97, ПУЭ
________________________________________________
Проверку провели: | Зам. руководителя ЭИЛ |  |  | Фечин А.А.
| (должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Инженер ЭИЛ |  |  | Косырин А.Н.
| (должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: | Руководитель ЭИЛ |  |  | Щербаков А.А.
| (должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Протокол _ВНА (hidden)
ООО «Энергосистемы» | [5 empty] | Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
Испытательная электролаборатория 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179, Свидетельсто о регистрации №5.3-6420 от 15 мая 2024г | [5 empty] | Объект:
[6 empty] | Адрес: | МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101
Дата проведения испытания:
05.05.2026
Протокол №
Испытания выключателя нагрузки (ВНА)
1.Технические данные
Тип ВНА | Заводской № | Год вып. | Ином, кВ | Uном, кВ | Тип привода
ВНАл-10/630 | 28046 | 2025 | 630 | 10 | [5 empty] | данные берем из паспорта
Результаты измерений
№ | Наименование проверки | Ед. изм. | Норма (ПУЭ/ГОСТ) | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | Сопротивление изоляции (2500В) | МОм | не менее 1000 | 1500* | 1500* | 1500* |  |  |  | * Примечания к значениям:
2 | Исп. Повышенным напряжением | кВ | 32 (для 6кВ)/ 42 (10кВ) | Выдерж. | Выдерж. | Выдерж. |  |  |  | 1. Сопротивление контактов: Для новых ВНА-630 норма обычно составляет 120–220 мкОм. Значение выше 300 мкОм требует чистки контактов и регулировки нажатия.
3 | Сопротивление контактов (Rпер) | мкОМ | не более 200* | 125* | 132* | 128* |  |  |  | 2. Напряжение: Если установка работает на 6 кВ, испытательное напряжение — 32 кВ. Если на 10 кВ — 42 кВ.
4 | Проверка дугогасительных камер | - | без дефектов | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  | 3. Изоляция: Значение "1500" является типовым (обычно мегаомметр просто уходит «в бесконечность»).
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПУЭ-7 (табл. 1.8.16)
ГОСТ Р 55154-2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Оборудование испытание выдержало и может нормально эксплуатироваться.
Перепечатка без разрешения производственной лаборатории запрещена.
Измерительные приборы:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки очередная | № аттестата (свидетельства)
[6 empty] | Диапазон измерения | Класс точности
1 | Мегаомметр Е6-32 |  |  |  | 13909.21 | 1[Ом]- 99,9[ГОм] | 2,5 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370951
2 | Микроомметр ИКС-30А |  |  |  | 134 | 1[мОм]¸ 100[кОм] | 0.1 | 2026-11-10 | С-ГА/11-11-2024/108966559
3 | Аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М |  |  |  | 15036 | 0-70кВ | 2 | 2026-06-02 | С-ТТ/02-06-2025/436900431
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 |  |  |  | 3141 | 0,01- 999 Ом | 3 | 2026-04-08 | С-ТТ/08-04-2024/330370954
Проверку провели: |  | Зам. руководителя ЭИЛ | [5 empty] | Фечин А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Косырин А.Н.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Проверил: |  | Руководитель ЭИЛ | [5 empty] | Щербаков А.А.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)